## Uk. rek.
Etapna i fazna rekonstrukcija složene građevine Dalmati
Put Čikole 4, Pakovo Selo, 22320 Drniš, Grad Drniš, na k.č. br. 817/13 k.o. Pakovo Selo
investitor: Dalmati d.o.o., Postolarska 6, Drniš, OIB 24931977864, vlasnik i direktor Joško Lokas
glavna projektantica: Sanja Pamuković, dipl.ing.arh., ovl. arh. i suradnici
promjenbeni projekti izrađeni: VII 2022
Troškovnici strojarskih instalacija
projektant Tomislav Uroda, dipl.inž.stroj.
Etape i faze su:
II i III etapa i faza:
III. rekonstrukcija restorana
Rekapitulacija
II I III etapa i faza - restoran | 0
Ukupno bez PDV-a | 0
PDV | 0
Sveukupno s PDV-om | 0

## Stroj._Rest
1. | STROJARNICA - RESTORAN
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena EUR | UKUPNO EUR
1.1 | Inverterska dizalica topline zrak-voda za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom i rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari R-32.
Kompresori su scroll izvedbe, inverterski s kontinuiranom regulacijom opterećenja, smješteni na gumeno antivibracijsko postolje i standardno opremljeni jaknom u svrhu zvučne izolacije.
Zrakom hlađeni kondenzator sa ugrađenim pothlađivačem posebno je zaštićen poliakrilnim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline.
Ventilatori su inverterski upravljani aksijalni s raspoloživim eksternim tlakom do 100 Pa u maksimalnom načinu rada, što uređaj čini pogodnim za unutarnju ugradnju, te kojim je moguće osigurati rad uređaja pri vrlo visokim vanjskim temperaturama. Uređaj je standardno opremljen opcijom za tihi rad, kojom je uz smanjenje brzine vrtnje ventilatora moguće postići smanjenje zvučne snage uređaja od -2 dB(A) u prosjeku.
Izmjenjivač na strani vode je u pločastoj izvedbi (PHE) s pločama od nehrđajućeg čelika, standardno u kućištu obloženom termičkom izolacijom debljine 20 mm.
Upravljačka jedinica s djelovima elektromotornog pogona uređaja smještena je u elektrokomandnom ormaru ugrađenom na samom uređaju. Elektrokomandni ormar predviđen za vanjsku ugradnju u IP54 zaštiti standardno je opremljen vratima s ugrađenom glavnom sklopkom. Pristup upravljačkoj jedinici uređaja omogućen je putem višejezičnog LCD panela. Upravljačka jedinica omogućuje kontrolu povratne temperature vode, prikaz trenutnih parametara kao što su protok i temperatura, snimanje broja sati rada kompresora i pumpe.
Uređaj se isporučuje s integriranim hidromodulom, koji se sastoji od inverterski regulirane centrifugalne crpke, minimalno 12l ekspanzijske posude, sigurnosnog ventila minimalno 3 bara te elektrogrijačem u svrhu protusmrzavajuće zaštite hladnih dijelova uređaja.
Standardni dio isporuke obuhvaća daljinski žičani upravljač sa 7 dnevnim timerom, hvatač nečistoća, zaporne ventile, kontrolnik protoka, 20 mm izolaciju isparivača te master/slave opciju za upravljanje do 4 uređaja u jednom sustavu.
Maksimalno radno područje uređaja u režimu hlađenja:
vanjska temperatura zraka: -20°C do + 52°C
izlazna temperatura vode: -15°C do + 25°C
Maksimalno radno područje uređaja u režimu grijanja:
vanjska temperatura zraka: -20°C do +35°C
izlazna temperatura vode: +20°C do +60°C
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komplet | 2 |  | 0
Hlađenje pri nominalnim uvjetima:
Qh max / Qh nom = 29,6 / 25,9 kW
Qh= 25.8 kW pri 7/12°C, Tok=35°C
Ne= 8.5 kW /400 V
Regulacija kapaciteta: kontinuirana
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 8,48 kW
400 V - 50 Hz
EER = 3,05
SEER = 5,41
Tv = 35°C ST
Tvode=7/12°C
Grijanje pri nominalnim uvjetima:
Qg max / Qg nom = 28,4 / 24,6 kW
Qg= 18.3 kW pri 45/40°C, Tok=-6°C
Ne= 7.4 kW /400 V
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 7,42 kW
400 V - 50 Hz
COP = 3,31
Tv = 7°C ST
Tvode=40/45°C
Smjesa 0% MEG
Protok vode u isparivaču : 1,2 l/s
Pad tlaka u isparivaču : 16,3 kPa
Visina dobave pumpe (uključujući pad tlaka u isparivaču): 100 kPa
Broj kompresora: 1
Broj rashladnih krugova: 1
Broj ventilatora: 1
Radna tvar: R-32
Punjenje radne tvari: 5,5 kg
Zvučna snaga: 78 dB(A)
Radno područje zračna strana [grijanje]: -20 - 35°C
Radno područje zračna strana [hlađenje]: -20 - 52°C
Radno područje vodena strana [grijanje]: 20 - 60°C
Radno područje vodena strana [hlađenje]: -15 - 25°C
Priključak na isparivaču: 1-1/4"
Dimenzije ukupno(ŠxD): 1,552 x 802 mm
h = 1878 mm
Težina: 286 kg
1.2 | Dobava i ugradnja predizolirane fleksibilne jednostruke cijev za sustave grijanja/hlađenja
Cijev iz PEX-EVOH materijala sa difuzijskom branom, izolacija od poliuretana (PUR) toplinske vodljivosti pri 50°C l=0,023 W/mK, zaštitna obloga od prodora vlagi i mehaničkog oštećenja od polietilena PE-HD
U izolaciju cjevovoda ugrađena je žica sustava nadzora prodora vlage i propuštanja
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | m | 75 |  | 0
| d40/100(NO32) |  |  |  | 0
1.3 | Akumulacijski spremnik (puffer) od čeličnog lima, samostojeći, odložen izolacijom za sustave klimatizacije i grijanja u kompletu sa priključcima, ispusnom slavinom i odzrakom
| Koristi se i kao hidraulička skretnica | komad | 1 |  | 0
V=300 lit.
1.4 | Izolirani spremnik za pripremu PTV-a izrađen od crnog čeličnog lima antikorozivno zaštićenog sa unutarnje strane dvoslojnim premazom za PTV i Mg anodom, sa dva izmjenjivača za priključak solarnog grijanja (u donjoj zoni spremnika) i za priključak na dizalicu topline (u gornjoj zoni spremnika) te sa dodatnim elektrogrijačem za zagrijavanje PTV-a, u kompletu sa svim priključcima, čahurama za potrebne osjetnike temperature i mehaničkim termometrima
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komad | 1 |  | 0
| volumena 500 lit |  |  |  | 0
1.5 | Elektronski regulirana cirkulacijska crpka za ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje objekta, u kompletu sa holenderima i brtvama ili sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komad | 1 |  | 0
V= 3,8 m³/h
H= 6 mVS
N= 180 W / 230 V
1.6 | Elektronski regulirana cirkulacijska crpka za izmjenjivač klima komore, u kompletu sa holenderima i brtvama ili sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komad | 1 |  | 0
V= 6,8 m³/h
H= 6 mVS
N= 270 W / 230 V
1.7 | Elektronski regulirana cirkulacijska crpka za podno grijanje objekta, u kompletu sa holenderima i brtvama ili sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komad | 1 |  | 0
V= 6,8 m³/h
H= 6 mVS
N= 180 W / 230 V
1.8 | Crpka za recirkulaciju PTV-a, u kompletu sa nepovratnim ventilom, holenderima i brtvom |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komad | 1 |  | 0
V= 0,2 m³/h
H= 1 mVS
N= 25 W / 230 V
1.9 | Ionski omekšivač vode za pripremu vode, automatski upravljan s dva ionskim filterom, za kontinuiranu potrošnju omekšane vode
Omekšivač se sastoji od:
ionskoga filtera, posude za sol, cjevovoda, armature, regulacijskog ventila te punjenja ionskom masom
Uz omekšivač se isporučuje indikator za ispitivanje ostatne tvrdoće omekšane vode
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komplet | 1 |  | 0
Kapacitet: 3,0 m³/h
V=85 lit
V(ionske mase)= 45 lit
1.10 | Dodatna ekspanzijska posuda sustava grijanja i hlađenja
| volumena 50 lit, PN 6 | komad | 1 |  | 0
1.11 | Dodatna ekspanzijska posuda sustava PTV-a
| volumena 18 lit, PN 6 | komad | 1 |  | 0
1.12 | Troputna regulacijska slavina sa elektromotornim pogonom
| HRB 32/16 + AMB162 | komad | 1 |  | 0
1.13 | Sigurnosni ventil za sustav grijanje/hlađenje 6 bara
| NO15 | komad | 1 |  | 0
1.14 | Fleksibilni spoj rashladnika na cijevnu instalaciju grijanja i hlađenja, uključivo holendere i brtve
| NO40 | komad | 2 |  | 0
1.15 | Zaporna kuglasta slavina u kompletu sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama
| NO20 | komad | 4 |  | 0
| NO25 | komad | 4 |  | 0
| NO32 | komad | 6 |  | 0
| NO40 | komad | 8 |  | 0
| NO50 | komad | 3 |  | 0
1.16 | Hvatač nečistoća u kompletu sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama
| NO20 | komad | 1 |  | 0
| NO32 | komad | 2 |  | 0
| NO40 | komad | 2 |  | 0
| NO50 | komad | 1 |  | 0
1.17 | Termomanometar za toplu i hladnu vodu 0-60°C sa čahurom | komad | 3 |  | 0
1.18 | Manometar za hladnu i toplu vodu 6 bar, sa manometarskom slavinom | komad | 1 |  | 0
1.19 | Dobava i montaža bakrenih cijevi za razvod ogrjevnog i rashladnog medija do konvektora, u kompletu sa koljenima, prelaznim komadima, T-komadima, prijelaznim komadima i spojnicama, dimenzija:
| Ø28 | m | 20 |  | 0
| Ø35 | m | 20 |  | 0
| Ø42 | m | 20 |  | 0
1.20 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda i razdjelnika u strojarnici Kaimanflex izolacijom za sustave klimatizacije debljine 9 mm, u kompletu sa ljepilom i trakom
| 9x28 | m | 20 |  | 0
| 9x35 | m | 20 |  | 0
| 9x42 | m | 20 |  | 0
| ploča | m1 | 4 |  | 0
1.21 | Čelični profili, navojne šipke i obujmice za ovješenje cjevovoda i ostale opreme u toplinskoj stanici, u kompletu sa antikorozivnom zaštitom | kg | 100 |  | 0
1.22 | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme žica za varenje, plin, pile za željezo i sl. | paušal | 1 |  | 0
1.23 | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima, podovima za prolaz cjevovoda | paušal | 1 |  | 0
1.24 | Ugradnja gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti | paušal | 1 |  | 0
1.25 | Elektropovezivanje opreme u toplinskoj stanici, vanjskog i osjetnika i daljinskog upravljača | paušal | 1 |  | 0
1.26 | Puštanje u pogon toplinske crpke i stanice za pripremu tople vode programiranje parametara, ovjera garancije, obuka korisnika, dostava uputa na hrvatskom jeziku od strane ovlaštenog servisera | paušal | 1 |  | 0
| STROJARNICA - RESTORAN UKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Obračun prema jediničnim cijenama i stvarno ugrađenim količinama
Polaganje kablova nije dio ovog troškovnika

## Vent._Rest
2. | VENTILACIJA RESTORANA
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena EUR | UKUPNO EUR
2.1 | Klima komora sa rekuperatorom topline za dobavu i odsis zraka, podstropne izvedbe za unutrašnju ugradnju . Klima komora kompletirana sa svim potrebnim priključcima, elastičnim priključcima, regulacijskim žaluzijama pripremljenim za el. motorni pogon, postoljem i antivibracijskim podloškama. Vanjska i unutrašnja oplata je plastificirana, profili iz plastificiranog aluminija. Debljina panela 50mm.
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komplet | 1 |  | 0
Dimenzije dužina/širina/visina (mm): 3550x1670x1620
Masa uređaja: 1341 kg ±10%
Strana posluživanja: lijeva
Protok zraka - dobava: 6000 m3/h
Eksterni pad tlaka: 300 Pa
Totalni pad tlaka: 472 Pa
Protok zraka - odsis: 6000 m3/h
Eksterni pad tlaka: 300 Pa
Totalni pad tlaka: 463 Pa
Tlačna jedinica:
Usisno/istrujna jedinica s elastičnim priključkom na kanalski razvod i regulacijskom žaluzijom pripremljenom za elektromotorni pogon
čeoni usisni otvor
Panelni filtar od sintetičkog materijala klase F5
mjerno mjesto
Pločasti rekuperator za iskorištenje energije otpadne struje zraka
by-pass, sifon, kada za odvod kondenzata, hvatač kapljica
Zimski režim:
Temperatura - svježi zrak: -6*C
Vlažnost - svježi zrak: 90%
Temperatura - dobavni zrak: 4,2*C
Vlažnost - dobavni zrak: 35%
Temperatura - odsisni zrak: 20*C
Vlažnost -odsisni zrak: 45%
Stupanj korisnosti: 84,4 %
Jedinica za optočni zrak s regulacijskom žaluzijom pripremljenom za elektromotorni pogon L=305 mm
Toplovodni grijač s protusmrzavajućim termostatom
strana priključaka: desna
Materijal cijevi: Cu
Materijal lamela: Al
Materijal sabirnika: Cu
Veličina priključaka vode: NO 20
Ogrjevni učin: 25 kW
Temperatura zraka (ulaz): 16*C
Temperatura zraka (izlaz): 28,36*C
Medij
Temperatura vode (ulaz): 55*C
Temperatura vode (izlaz): 45*C
Pad tlaka na strani vode: 7,72 kPa
Sadržaj medija: 6,2 litre
Ventilator bez spiralnog kućišta s elektromotorom pripremljenim za spajanje frekvencijskog pretvarača.
servisna sklopka, termoprotektor, vrata
Protok zraka: 6000 m³/h
Eksterni pad tlaka: 300 Pa
Dinamički pad tlaka: 18 Pa
Totalni pad tlaka: 816 Pa
Snaga na osovini: 1,8 kW
Stupanj korisnosti: 72%
Motor:
Nazivna snaga: 3,35 kW
Napajanje: 3x400/50 (V/Hz)
Elastični priključak na kanalski razvod
čeoni priključak
Odsisna jedinica:
Elastični priključak na kanalski razvod.
čeoni priključak
Panelni filtar od sintetičkog materijala klase F5
mjerno mjesto
Ventilator bez spiralnog kućišta s elektromotorom pripremljenim za spajanje frekvencijskog pretvarača.
servisna sklopka, termoprotektor, vrata
Protok zraka: 6000 m³/h
Eksterni pad tlaka: 300 Pa
Dinamički pad tlaka: 18 Pa
Totalni pad tlaka: 675 Pa
Snaga na osovini: 3,36 kW
Stupanj korisnosti: 63,52%
Motor:
Nazivna snaga: 3,36 kW
Napajanje: 3x400/50 (V/Hz)
Pločasti rekuperator
Usisno/istrujna jedinica s elastičnim priključkom na kanalski razvod i regulacijskom žaluzijom pripremljenom za elektromotorni pogon
čeoni priključak
Dodatna oprema:
Set zamjenskih filtara
2.2 | Automatska regulacija rada klima komore | komplet | 1 |  | 0
DDC regulator( regulacija automatskog upravljanja ), oprema automatike u polju , frekvencijski pretvarači
DDC kontroler Synco 700, 2 upravljačka kruga, RMU720B-5
El. pogon zaklopke, 24V, 7Nm, (1,5m2), PO, 0..10V, GMA 161.1E
El. pogon zaklopke, 24V, 5Nm (0,8m2), BPO, 0..10V, GDB 161.1E
Protusmrzavajući termostat, 3m kapilara, SPDT, QAF 81.3
Kanalni osjetnik temperature (PT1000), STC 22
Diferencijalni presostat, 50..500Pa, DBL-205B
Diferencijalni presostat, 20..300Pa, DBL-205C
Set za montažu presostata, DBZ-06
Grijač/hladnjak:
Troputi ventil, G3/4, kvs6,3, VFZ 320
Pogon ventila, 24V, 0..10V, SE4M24
Tjedni programator SEH62.1
Frekvencijski pretvarač, 1,65 kW, 6,0 A, IP20, EMC, 22F-D6P0N113
2.3 | Elektroupravljački ormar za komoru | komplet | 1 |  | 0
Elektroupravljački ormar za unutrašnju ugradnju isporučuje se sa svim potrebnim elementima regulacije automatskog upravljanja i elementima energetskih instalacija (bimetali, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke). Svi elektromotorni potrošači moraju imati mogućnosti ručnog i automatskog startanja. Glavne sklopke moraju imati mogućnost daljinskog isklopa i ugrađeno vanjsko tipkalo za isklop u nuždi. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na regulatoru automatskog upravljanja. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. Upravlja radom tlačne i odsisne ventilo-komore ŠxVxD=600x800x250 mm
2.4 | Puštanje u pogon automatike klima komore | komplet | 1 |  | 0
Puštanje u pogon uključuje montažu elemenata automatike u polju te električno spajanje s elektroupravljačkim ormarom. Spajanje glavnog kabela napajanja s elektroupravljačkim ormarom. Usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog pogona. Programiranje DDC regulatora ( regulacija automatskog upravljanja ), ispitivanje signala za osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po specifikaciji strojarskog i električnog projekta. Izrada konačnih aplikacijskih shema te davanje tehničke dokumentacije. Obuka kadrova korisnika za servis, upravljanje i intervencije.
2.5 | Prigušivač buke
| koji se sastoji od perforirane unutarnje i pune vanjske pocinčane spiralne cijevi sa ispunom od mineralne vune. | komplet | 4 |  | 0
Spajanje sa "T" gumenom brtvom i fleksibilnim spojem FSO.
Dimenzije prigušivača buke su:
450x300x1000 mm
2.6 | Regulator protoka zraka
Dobava i ugradnja ručnih regulacijskih zaklopki za balansiranje grana tlačnih i odsisnih okruglih limenih kanala (ugradnja natlačne i odsisne kanale), u kompletu sa spojnim, ovjesnim i montažnim materijalom
Dimenzije regulatora su:
| 300x300x350 mm | kpl | 4 |  | 0
| 400x300x350 mm | kpl | 2 |  | 0
2.7 | Protukišne fiksne rešetke, izrađene od eloksiranog aluminija u prirodnoj boji. Lamele su paralelne sa dužom stranom i fiksirane pod kutem 45 stupnjeva. | komad | 2 |  | 0
Dimenzije rešetke su:
985x600 mm
2.8 | Aluminijske plastificirane rešetke sa dva reda lamala za dovod zraka u kompletu sa priključnom kutijom, ručnim regulatorom protoka, montažnim okvirom, ovjesnim i montažnim materijalom
Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti:
| 325x125 | komad | 7 |  | 0
| 425x125 | komad | 16 |  | 0
| 525x125 | komad | 7 |  | 0
2.9 | Aluminijske plastificirane rešetke sa jednim reda lamala za odvod zraka u kompletu sa priključnom kutijom, ručnim regulatorom protoka, montažnim okvirom, ovjesnim i montažnim materijalom
Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti:
| 325x125 | komad | 8 |  | 0
| 425x125 | komad | 4 |  | 0
| 825x125 | komad | 8 |  | 0
2.10 | Dobava i ugradnja okruglih tlačnih i odsisnih spiro kanala, izrađenih od pocinčanog lima debljine 0,8 mm u kompletu s prirubnicama, brtvenim i montažnim materijalom. Debljina lima prema HRN EN 1505:2003 | kg | 500 |  | 0
(u izraženoj količini je obračunato 15% za prirubnice)
2.11 | Dobava i ugradnja pravokutnih kanala za dobavu svježeg i otpadnog zraka, izrađenih od pocinčanog lima debljine 0,8 mm u kompletu s prirubnicama, brtvenim i montažnim materijalom. Debljina lima prema HRN EN 1505:2003 | kg | 17500 |  | 0
Stavka obuhvaća izradu kanala trapeznog oblika
(u izraženoj količini je obračunato 15% za prirubnice)
2.12 | Dobava i ugradnja ovjesa pocinčanih kanala u kompletu sa montažnim materijalom, vijcima i tiplama | paušal | 1 |  | 0
Stavka obuhvaća izradu radioničkih nacrta ovjesa i njihov statički proračun koje ja izvođač dužan dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru
2.13 | Oblaganje (dobava i montaža) tlačnog dijela izolacije mineralnom vunom u oblozi od aluminijskog lima debljine 0,8 mm, u kompletu sa brtvenim i montažnim materijalom | m2 | 1700 |  | 0
2.14 | Zaporna kuglasta slavina u kompletu sa holenderima i brtvama ili sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama
| NO50 | komad | 2 |  | 0
2.15 | Hvatač nečistoća u kompletu sa holenderima i brtvama ili sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama
| NO50 | komad | 1 |  | 0
2.16 | Dobava i montaža čeličnih cijevi za razvod ogrjevnog i rashladnog medija do konvektora, u kompletu sa koljenima, prelaznim komadima, T-komadima, prijelaznim komadima i spojnicama, dimenzija:
| NO50 | m | 60 |  | 0
2.17 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda i razdjelnika u strojarnici Kaimanflex izolacijom za sustave klimatizacije debljine 9 mm, u kompletu sa ljepilom i trakom
| 9x54 | m | 80 |  | 0
| ploča | m1 | 3 |  | 0
2.18 | Dobava i montaža PVC cijevi za odvod kondenzata sa klima komore, u kompletu sa spojnicama, brtvama
| Ø32 mm | m | 20 |  | 0
2.19 | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi s dva premaza temeljnom bojom, uključujući odmašćivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje | m2 | 10 |  | 0
2.20 | Automatski odzračni lončić u kompletu sa nepovratnim ventilom radi mogućnost izmjene lončića pod tlakom | komad | 2 |  | 0
2.21 | Cijevni odsisni ventilator u kućištu, u kompletu sa nepovratnom klapnom u kompletu sa ovjesnim, spojnim brtvenim i montažnim materijalom
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komad | 2 |  | 0
V=560 m³/h
H=200 Pa
Ne=117 W, 230 V
buka 34 dB(A) na 3m
2.22 | Prestrujna rešetka u kompletu sa okvirom za ugradnju na krilo vrata
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komad | 14 |  | 0
Napomena: umjesto rešetke moguće je podrezati vrata
2.23 | Dobava i montaža čeličnih plastificiranih usisnih ventila za odvod zraka s mogućnošću regulacije protoka zraka
Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti:
| V=<60 m³/h | komad | 14 |  | 0
2.24 | Dobava i montaža okrugle cijevi od pocinčanog čeličnog lima za razvod zraka; u kompletu sa koljenima, račvama, ovjesnim, spojnim, brtvenim i montažnim materijalom
| Ø 100 | m | 20 |  | 0
| Ø 125 | m | 16 |  | 0
| Ø 160 | m | 4 |  | 0
| Ø 200 | m | 4 |  | 0
2.25 | Protukišna aluminijska fiksna rešetka, izrađene od eloksiranog aluminija u prirodnoj boji. Lamele su paralelne sa dužom stranom i fiksirane pod kutem 45 stupnjeva.
Dimenzije rešetke su:
| 600x300 mm | komad | 2 |  | 0
2.26 | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme | paušal | 1 |  | 0
2.27 | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti | paušal | 1 |  | 0
2.28 | Elektropovezivanje klima komore, puštanje u pogon, ovjera garancije od strane ovlaštenog servisera, obuka korisnika, dostava uputa na hrvatskom jeziku | paušal | 1 |  | 0
2.29 | Balansiranje izvedenog dijela sustava ventilacije | paušal | 1 |  | 0
2.30 | Transport materijala i opreme na gradilište. | paušal | 1 |  | 0
| VENTILACIJA RESTORANA UKUPNO |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Obračun prema jediničnim cijenama i stvarno ugrađenim količinama
Polaganje kablova nije dio ovog troškovnika

## Konv. grij. i hlađ.
3. | KONVEKTORSKO GRIJANJE I HLAĐENJE - RESTORAN
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena EUR | UKUPNO EUR
3.1 | Dvocijevni ventilokonvektor za grijanje i hlađenje, za ugradnju na zid,u kompletu sa ukrasnom maskom, filterom, izmjenjivačem, regulacijskim troputnim ventilom, 3-brzinskim ventilatorom, tavicom za odvod kondenzata
Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti:
| dimenzije 680x298x205 mm | komplet | 1 |  | 0
Qhl = minimalno 1900 W, tw= 7/12°C; 46 dB/A
Qgr = 2400 W, tw= 45/40°C;
Nel= 91 W, 230 V
Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti:
| dimenzije 880x298x205 mm | komplet | 3 |  | 0
Qhl = minimalno 3800 W, tw= 7/12°C; 46 dB/A
Qgr = 3900 W, tw= 45/40°C;
Nel= 117 W, 230 V
3.2 | Daljinski upravljač za upravljanje zidnih ventilokonvektora
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komad | 4 |  | 0
3.3 | Dobava i montaža bakrenih cijevi za razvod ogrjevnog i rashladnog medija do konvektora, u kompletu sa koljenima, prelaznim komadima, T-komadima, prijelaznim komadima i spojnicama, dimenzija:
| Ø22 mm | m | 40 |  | 0
| Ø28 mm | m | 20 |  | 0
| Ø35 mm | m | 20 |  | 0
3.4 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda izolacijom sa parnom branom za sustave klimatizacije debljine 9 mm, u kompletu sa ljepilom i trakom
| 9x22 | m | 40 |  | 0
| 9x28 | m | 20 |  | 0
| 9x35 | m | 20 |  | 0
3.5 | Dobava i montaža PVC cijevi za odvod kondenzata sa ventilokonvektora, u kompletu sa spojnicama, brtvama
| Ø32 mm | m | 20 |  | 0
3.6 | Automatski odzračni lončić u kompletu sa nepovratnim ventilom radi mogućnost izmjene lončića pod tlakom | komad | 6 |  | 0
3.7 | Čelični profili, navojne šipke i obujmice za ovješenje cjevovoda i opreme, u kompletu sa antikorozivnom zaštitom | kg | 50 |  | 0
3.8 | Balansiranje instalacije razvoda ventilokonvektorskog grijanja i klimatizacije | paušal | 1 |  | 0
3.9 | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme | paušal | 1 |  | 0
3.10 | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti | paušal | 1 |  | 0
3.11 | Elektropovezivanje i puštanje u pogon konvektora, programiranje termostata, ovjera garancije, obuka korisnika, dostava uputa na hrvatskom jeziku | paušal | 1 |  | 0
| KONVEKTORSKO GRIJANJE I HLAĐENJE - RESTORAN UKUPNO |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Obračun prema jediničnim cijenama i stvarno ugrađenim količinama
Polaganje kablova nije dio ovog troškovnika

## Radijat. grij.
4. | RADIJATORSKO GRIJANJE - RESTORAN
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena EUR | UKUPNO EUR
4.1 | Pločasti limeni radijatori u kompletu sa čepovima, brtvama, ovjesom
(- boju radijatora izabire arhitekt)
(- priključak radijatora iz poda, razmak priključaka 50 mm)
Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti:
tip 22K (visine 600 mm)
| 600x500 | komad | 6 |  | 0
Qgr = minimalno 355 W, tw=50/40°C, 20°C
| 600x700 | komad | 2 |  | 0
Qgr = minimalno 497 W, tw=50/40°C, 20°C
4.2 | Tlačno neovisni radijatorski ventili sa mogućnošću predpodešenja protoka, ravni, kutni ili UK izvedba u kompletu sa holenderom i brtvom
Područje ispravnog rada od 16 do 60 kPa razlike tlaka, podešenje protoka do 125 lit/h
| NO 15 | komad | 8 |  | 0
4.3 | Radijatorski termostat punjen plinom, dodatno oklopljen za ugradnju u javne objekte, sa mogućnošću ograničenja i fiksiranja postavne vrijednosti i funkcijom zaštite od smrzavanja, ugradnja imbus ključem | komad | 8 |  | 0
4.4 | Radijatorski zaporni ventil, kutni ili ravni
| NO 15 | komad | 8 |  | 0
4.5 | Radijatorski odzračni pipac na ključić
| NO 8 | komad | 8 |  | 0
4.6 | Dobava i montaža bakrenih cijevi, za razvod radijatorskog grijanja u kompletu sa koljenima, fitinzima, T-komadima, mesinganim spojnicama, dimenzija:
| Ø15 mm | m | 40 |  | 0
| Ø18 mm | m | 25 |  | 0
4.7 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda u objektu Kaimanflex izolacijom za sustave grijanja debljine 6 mm u kompletu sa ljepilom i trakom
| 6x15 mm | m | 40 |  | 0
| 6x15 mm | m | 25 |  | 0
4.8 | Automatski odzračni lončić u kompletu sa nepovratnim ventilom radi mogućnost izmjene lončića pod tlakom | komad | 14 |  | 0
4.9 | Čelični profili, navojne šipke i obujmice za ovješenje cjevovoda i opreme, u kompletu sa antikorozivnom zaštitom | kg | 30 |  | 0
4.10 | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme žica za varenje, plin, pile za željezo i sl. | paušal | 1 |  | 0
4.11 | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima i podovima za prolaz cjevovoda grijanja, zaštita cjevovoda u podu, ispod zidova, vrata, križanja sa ostalim instalacijama | paušal | 1 |  | 0
4.12 | Ugradnja gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti | paušal | 1 |  | 0
4.13 | Tlačna proba izvedenog dijela instalacije | paušal | 1 |  | 0
4.14 | Balansiranje izvedenog dijala instalacije | paušal | 1 |  | 0
| RADIJATORSKO GRIJANJE - RESTORAN UKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Obračun prema jediničnim cijenama i stvarno ugrađenim količinama

## Solarno grij. PTV
5. | SOLARNO GRIJANJE PTV - RESTORAN
Rb | OPIS | JM | Količina | Cijena EUR | UKUPNO EUR
5.1 | Visokoučinski pločasti solarni kolektor u kompletu sa spojnim i montažnim materijalom
| Površina kolektora: 2,52 m² | komad | 3 |  | 0
5.2 | Set nosača i montažnog materijala za ugradnju solarnih kolektora na ravni/kosi krov
| za tri kolektora | komplet | 1 |  | 0
5.3 | Solarna grupa sa cirkulacijskom crpkom u kompletu sa nepovratnim ventilima, sigurnosnim ventilom, kuglastim slavinama, manometrom, mehaničkim termometrima, ventilom za punjenje i pražnjenje i odzračivanje | komplet | 1 |  | 0
5.4 | Regulator solarnog grijanja koji upravlja sustavom, u kompletu sa temperaturnim osjetnicima spremnika i solarnih kolektora; mogućnost prikaza na displayu trenutnog prinosa solara i ukupne akumulacije energije | komad | 1 |  | 0
5.5 | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za solarne sustave volumena:
| V= 50 lit | komad | 1 |  | 0
5.6 | Automatski odzračni lončić za solarne sustave u kompletu sa nepovratnim ventilom radi mogućnost izmjene lončića pod tlakom | komad | 1 |  | 0
5.7 | Zaporna kuglasta slavina u kompletu sa holenderima i brtvama ili sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama
| NO20 | komad | 2 |  | 0
5.8 | Hvatač nečistoća u kompletu sa holenderima i brtvama ili sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama
| NO20 | komad | 1 |  | 0
5.9 | Dobava i montaža predizolirane bakrene cijevi za razvod ogrjevnog medija do solarnih kolektora, u kompletu sa koljenima, prelaznim komadima, T-komadima, prijelaznim komadima i spojnicama
| Ø22 mm | m | 30 |  | 0
5.10 | Oblaganje cijevi izvan objekta Al limom debljine 0,5 mm | m² | 4 |  | 0
5.11 | Sredstvo za punjenje sustava solarnog grijanja, točka smrzavanja -15°C | lit | 50 |  | 0
5.12 | Čelični profili, navojne šipke i obujmice za ovješenje cjevovoda i opreme, u kompletu sa antikorozivnom zaštitom | kg | 50 |  | 0
5.13 | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme žica za varenje, plin, pile za željezo i sl. | paušal | 1 |  | 0
5.14 | Zaporna kuglasta slavina u kompletu sa holenderima i brtvama ili sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama
| NO20 | komad | 2 |  | 0
5.15 | Hvatač nečistoća u kompletu sa holenderima i brtvama ili sa prirubnicama, brtvama, vijcima i maticama
| NO20 | komad | 1 |  | 0
5.16 | Termomanometar za toplu i hladnu vodu 20-120°C sa čahurom | komad | 2 |  | 0
5.17 | Manometar za sanitarnu vodu 10 bar, sa manometarskom slavinom | komad | 1 |  | 0
5.18 | Manometar za hladnu i toplu vodu 6 bar, sa manometarskom slavinom | komad | 1 |  | 0
5.19 | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima i podovima za prolaz cjevovoda | paušal | 1 |  | 0
5.20 | Ugradnja gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti | paušal | 1 |  | 0
5.21 | Tlačna proba instalacije izvedenog dijela cjevovoda | paušal | 1 |  | 0
5.22 | Punjenje i odzračivanje sustava | paušal | 1 |  | 0
5.23 | Elektropovezivanje opreme solarnog grijanja i temperaturnih osjetnika | paušal | 1 |  | 0
5.24 | Puštanje u pogon solarnog sustava, programiranje parametara, ovjera garancije od strane ovlaštenog servisera, obuka korisnika i dostava uputa na hrvatskom jeziku od strane ovlaštenog servisera | paušal | 1 |  | 0
| SOLARNO GRIJANJE PTV - RESTORAN UKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Polaganje kablova nije predmet ovog troškovnika
Obračun prema jediničnim cijenama i stvarno ugrađenim količinama

## Podno grij.
6. | PODNO GRIJANJE RESTORAN
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena EUR | UKUPNO EUR
6.1 | Cijev za podno grijanje izrađena od polietilena PE-RT sa EVOH zapornim slojem
| Ø 16 x 2,0 mm | m | 3000 |  | 0
6.2 | Držači za montažu cijevi za podno grijanje 14/18 na toplinsku izolaciju U42 od kaširanog ekspandiranog polistirena (EPS) pak 1000 kom | komplet | 11 |  | 0
6.3 | Ploča s toplinskom/zvučnom izolacijom, sastoji se od folije otporne na fizička oštećenja koja odgovara pričvrsnoj traci sa čičkom namotanoj oko PE-RT cijevi
Pogodno za područje između prostorija ugrijanih na istu temperaturu. Folija na ploči sadrži mrežni uzorak od 100mm kao i samoljepljivi dio s duže strane za spajanje ploča krajnjim zglobovima. Zvučna izolacija sa prigušenjem koraka.
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: | komad | 120 |  | 0
6.4 | Rubna izolacijska traka visine 150 mm, debljine 10 mm; 25m | komad | 425 |  | 0
6.5 | Dilatacijska traka s pričvr. rubom 10×150; 25m | m | 75 |  | 0
6.6 | Premaz za povećanje gustoće estriha na mjestima gdje se polažu cijevi podnog grijanja - 10 litara | komad | 12 |  | 0
6.7 | Pumpna grupa sa miješajućim ventilom i cirkulacijskom crpkom, zapornim ventilima, čepovima i konzolama za montažu na razdjelnik i sabirnik polazne i povratne vode krugova podnog grijanja
| Kvs= 1,6; 35-60°C | komplet | 5 |  | 0
6.8 | Kompaktni razdjelnik i sabirnik polazne i povratne vode krugova podnog grijanja, kompletiran sa ventilima za podešavanje protoka, indikatorima protoka, zapornim ventilima sa adapterom za montažu elektromotornog pogona, čepovima i konzolama za montažu u ormarić
| 4 kruga | komplet | 1 |  | 0
| 5 krugova | komplet | 2 |  | 0
| 6 krugova | komplet | 1 |  | 0
| 10 krugova | komplet | 1 |  | 0
6.9 | Limeni ormarić odgovarajuće veličine i oblika sa svom potrebnom montažnom opremom uključujući i plastičnu luk vodilicu za cijevi 14/18, za ugradnju razdjelnika i sabirnika.
| podžbukni za 4-5 krugova | komplet | 3 |  | 0
| podžbukni za 6-7 krugova | komplet | 1 |  | 0
| podžbukni za 10-12 krugova | komplet | 1 |  | 0
6.10 | Dobava seta kuglasti ventila; izrađeno od poniklanog mesinga Spoj G1 " 60 mm + dužina razdjelnika | komplet | 5 |  | 0
6.11 | Dobava eurokonus steznog adaptera 16x2.0x3/4 koja služi za spajanje cijevi podnog grijanja na razdjelnik i sabirnik uključujući plastične vodilice za cijevi | komad | 60 |  | 0
6.12 | Elektrotermički pogon za ugradnju na ventil razdjelnika, prije isporuke uskladiti sa termostatima (24 V) | komad | 30 |  | 0
6.13 | Adapter M30x1,5 | komad | 30 |  | 0
6.14 | Termostat za upravljenje temperaturom prostora grijanje sa mogućnošću WiFi upravljanjem, sa digitalnim displajem, za montažu u zid | komad | 5 |  | 0
6.15 | Terminalna letva Basic + (grij/hlađ) 230V/6 zona | komad | 5 |  | 0
6.16 | Senzor za termostat LCD Control kabel 3m zona | komad | 5 |  | 0
6.17 | Dobava i ugradnja PP-R cijevi za razvod ogrjevnog medija do razdjelnika i sabirnika podnog grijanja u kompletu sa koljenima, fitinzima, T-komadima, mesinganim spojnicama, dimenzija:
| Ø20x2,8 mm | m | 5 |  | 0
| Ø25x3,5 mm | m | 5 |  | 0
| Ø32x2,9 mm | m | 50 |  | 0
| Ø40x3,7 mm | m | 30 |  | 0
| Ø50x4,6 mm | m | 20 |  | 0
6.18 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda izolacijom sa parnom branom za sustave grijanja debljine 9 mm, u kompletu sa ljepilom i trakom
| 9x22 mm | m | 5 |  | 0
| 9x28 mm | m | 5 |  | 0
| 9x35 mm | m | 50 |  | 0
| 9x42 mm | m | 30 |  | 0
| 9x54 mm | m | 20 |  | 0
6.19 | Automatski odzračni lončić u kompletu sa nepovratnim ventilom radi mogućnosti izmjene lončića pod tlakom. | komad | 10 |  | 0
6.20 | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme | paušal | 1 |  | 0
6.21 | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima i podovima za prolaz cjevovoda grijanja, zaštita cjevovoda u podu, ispod zidova, vrata, križanja sa ostalim instalacijama | paušal | 1 |  | 0
6.22 | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti | paušal | 1 |  | 0
6.23 | Tlačna proba izvedenog dijela instalacije | paušal | 1 |  | 0
| PODNO GRIJANJE RESTORAN UKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA: Obračun prema jediničnim cijenama i stvarno ugrađenim količinama

## II i III e.f. Ostalo
7. | OSTALO
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena EUR | UKUPNO EUR
7.1 | Troškovi osiguranja gradilišta, opreme i alata. | paušal | 1 |  | 0
7.2 | Troškovi energenata potrebnih za građenje. | paušal | 1 |  | 0
7.3 | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije i svi prenosi po građevini koji nisu obuhvačeni troškovnikom | paušal | 1 |  | 0
7.4 | Hladna i topla tlačna proba instalacije grijanja i hlađenja | paušal | 1 |  | 0
7.5 | Mjerenje postignutog nivoa buke u okolnom i unutrašnjem prostoru i izdavanje certifikata od strane ovlaštene tvrtke. | paušal | 1 |  | 0
7.6 | Mjerenje učinkovitosti ventilacije i izdavanje certifikata od strane ovlaštene tvrtke. | paušal | 1 |  | 0
7.7 | Prijava uređaja koji sadrže freone prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj od strane ovlaštenog servisera | paušal | 1 |  | 0
7.8 | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja strojarskih instalacija grijanja i klimatizacije u 2 primjerka. | paušal | 1 |  | 0
| OSTALO UKUPNO: |  |  |  | 0

## II i III e.f. rek.
REKAPITULACIJA II I III etape i faze
Rbr | OPIS | Cijena EUR
1 | STROJARNICA - RESTORAN | 0
2 | VENTILACIJA RESTORANA | 0
3 | KONVEKTORSKO GRIJANJE I HLAĐENJE - RESTORAN | 0
4 | RADIJATORSKO GRIJANJE - RESTORAN | 0
5 | SOLARNO GRIJANJE PTV - RESTORAN | 0
6 | PODNO GRIJANJE RESTORAN | 0
7 | OSTALO | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV-A (25%): | 0
| SVEUKUPNO: | 0
NAPOMENA:
Prije davanja ponude za izvedbu predmetne građevine izvođač je dužan:
a) | proučiti projektnu dokumentaciju
b) | pregledati trasu instalacija
c) | prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se objekt graditi
d) | prikupiti podatke o tipskim rješenjima i materijalima kojeg koristi krajnji korisnik
e) | izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe