## TRO-nasl-str
TROŠKOVNIK
Zaj. oznaka projekta:
Br. Projekta: | 1354/23
LOKACIJA: | Put Čikole 4, Pakovo Selo
k.č. 817/13, k.o. Pakovo Selo
INVESTITOR: | Dalmati d.o.o., OIB 24931977864
Postolarska 6, 22320 Drniš
GRAĐEVINA: | II & III etapa i faza etapne i fazne
rekonstrukcije složene građevine Dalmati
FAZA: | Izvedbeni projekt
MAPA | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

## uvodne napomene
NAPOMENE:
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu stavke također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i pomoćni materijal i pribor.
Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija.
Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i proučiti crteže.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika obratiti se, prije davanja ponude, projektantu.
Za sve promjene i odstupanja od projekta na koji se troškovnik odnosi (eventualne građevinske promjene, promjene u odnosu na projektirane materijale i opremu) mora se obavezno pribaviti pismena suglasnost projektanta i nadzornog inženjera
Svu opremu i instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na tehničku ispravnost
Kod izvođenja elektroinstalacija mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi građevine
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera
Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik sa svim podacima koje ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja od strane nadzornog inženjera, projektanta i i izvođača moraju se unijeti u njega
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završetku radova treba investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja
Za cjelokupnu instalaciju izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće ateste

## A1_RAZDJ-F-III
R. broj stavke | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupna cijena EUR
A.1 | RAZDJELNICI
U cijeni razdjelnika obuhvaćena je dobava, ugradnja i spajanje sa svim potrebnim materijalom prema jednopolnoj shemi, te svim dodatnim sitnim i potrošnim materijalom i priborom.
Svaki razdjelnik ima natpisnu ploču sa ugraviranim tekstom (naziv, oznaka, sekcija). Ispod sklopki za strujne krugove postaviti natpisne pločice s oznakom sklopke i strujnog kruga. Ispod svakog osigurača postaviti natpisnu pločicu s oznakom strujnog kruga. Vodiči svih kabela priključuju se na redne stezaljke.
Sa unutrašnje strane razdjelnika izraditi džep za smještaj dokumentacije u koji je izvođač dužan uložiti jednopolnu shemu pripadnog razdjelnika sa svim korekcijama nastalim tokom izvođenja Završnu boju po potrebi usaglasiti sa projektom interijera..
A.1.1 | Dobava montaža i spajanje zidnog niskonaponskog sklopnog bloka, prema shemi GR, stupnja zaštite IP55 prema IEC 60529, zaštićen polimer epoxy zaštitom, dimenzija 1000x1400x300 mm (ŠxVxD), uvod kabela s gornje/donje stran. Niskonaponski sklopni blok treba biti opremljen zidnim šarkama, bravicom na vratima, montažnom pločom te nosačem za jednopolnu shemu. | kom | 1
Nova oprema:
| tropolni osigurač-rastavljač 3P, sa steznim priključkom za vodiče 2,5-50mm2, nazivne struje Ie=100A u AC21B do 440V AC 50Hz, nazivnog napona Ue=690V AC 50Hz, za ugradnju visokoučinskih rastalnih osigurača tipa DIN NH000 do 100 A; sa steznim priključkom za vodiče 2,5-50mm2 | kom | 3
| visokoučinski rastalni osigurači tipa DIN NH000, nazivne struje 40A | kom | 6
| visokoučinski rastalni osigurači tipa DIN NH000, nazivne struje 50A | kom | 3
| automatski 2P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 10kA pri Ue=400/230V, C6A | kom | 1
| automatski 1P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 25kA pri Ue=400/230V, C10A | kom | 2
| automatski 3P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 25kA pri Ue=400/230V, C20A | kom | 1
| Sklopnik 16A, 1NO, 230V, 50Hz | kom | 1
| Sklopnik 25A, 3NO, 230V, 50Hz | kom | 1
| Zaštitni transformator 230/24(12)V, 25VA, 5 modula, | kom | 1
| Preklopni relej nazivne struje 10A, 2P (1C/O+1NO), 24VAC | kom | 1
Cijena s komplet montiranom i spojenom dodatnom opremom te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.1.2 | Dobava montaža i spajanje zidnog niskonaponskog sklopnog bloka, prema shemi R1, stupnja zaštite IP55 prema IEC 60529, zaštićen polimer epoxy zaštitom, dimenzija 1000x1400x300 mm (ŠxVxD), uvod kabela s gornje/donje stran. Niskonaponski sklopni blok treba biti opremljen zidnim šarkama, bravicom na vratima, montažnom pločom te nosačem za jednopolnu shemu. | kom | 1
Nova oprema:
| Strujna zaštitna sklopka 25/0,03 A, četveropolna, tip A, | kom | 2
| automatski 1P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 10kA pri Ue=400/230V, C10A | kom | 4
| automatski 1P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 10kA pri Ue=400/230V, C16A | kom | 14
| automatski 3P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 10kA pri Ue=400/230V, C10A | kom | 1
| automatski 3P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 10kA pri Ue=400/230V, C20A | kom | 1
| automatski 3P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 10kA pri Ue=400/230V, C25A | kom | 2
| kombinirano zaštitni prekidač tip A, 2P C16/0,03 A | kom | 1
| komplet | kom | 1 |  | 0
Napomena:
Razdjelnici GR i R1 su postojeći ali se mijenjaju novima, većima, obzirom na dodane osigurače koji pored postojećih ne bi stali u postojeća kućišta. Cijenom treba obuhvatiti demontažu postojećih razdjelnika te montažu novih uz montažu i spajanje postojeće i nove opreme u nova kućišta te izradu shema stvarno izvedenog stanja koje treba uložiti u džep za shemu pripadnog razdjelnika
A.1.2 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R-AV. Nadgradni razvodni ormar izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Ima mogućnost ugradnje brave.
| Tip | kom | 1
Dimenzije: Š x V x D = 600 x 600 x 200 mm
Stupanj mehaničke zaštite: IP66
Montaža: na zid
Oprema:
| Teretna kompaktna sklopka nazivne struje 63A, 3P | kom | 1
| automatski 1P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 10kA pri Ue=400/230V, C10A | kom | 8
| automatski 1P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 10kA pri Ue=400/230V, C16A | kom | 20
| automatski 1P osigurač, Icu (prema HRN EN 60947-2) 10kA pri Ue=400/230V, C20A | kom | 4
Cijena komplet opremljenog razdjelnika s montažom i spajanjem na građevini te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.1 | RAZDJELNICI - UKUPNO |  |  |  | 0

## A2_ENRAZ-F-III
R. broj stavke | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupna cijena EUR
A.2 | ENERGETSKI RAZVOD I ISKLOP U NUŽDI
A.2.1 | Stavkom je obuhvaćena dobava napojnih vodova, njihovo uvlačenje u plastične cijevi odnosno polaganje na kabel police te spajanje na obje strane. Stavka obuhvaća i dobavu te polaganje termoplastičnih cijevi po betonskoj željeznoj armaturi uključivo sa spojnim i montažnim materijalom i priborom kao što su kolčaci, pera za blokiranje i sl.
A.2.1.1 | Napojni vod od glavnog razdjelnika GR do razdjelnika R-AV
polaže se:
kabeli
| NYY-J 5x16 mm2 | m | 20 |  | 0
A.2.1.2 | kabel police uključivo s poklopcima te svim potrebnim montažnim materijalom i priborom:
| PK 50 | m | 60 |  | 0
| PK 100 | m | 80 |  | 0
| PK 200 | m | 10 |  | 0
| PK 300 | m | 4 |  | 0
NAPOMENA:
Kabel police specificirane ovom stavkom odnose se i na polaganje cjelokupne instalacije jake struje
| UKUPNO A.2.1 |  |  |  | 0
A.2.2 | ISKLOP U NUŽDI
A.2.2.1 | Dobava i polaganje signalnih kabela (vrijede ista pravila polaganja kao i za energetske kabele)
kabeli:
| NHXH-O/E30 2x2,5mm2 | m | 55 |  | 0
Cijevi:
| plastična savitljiva samogasiva cijev bez halogena podžbukna PCShf25 (ø25/17,8 mm) | m | 4 |  | 0
| plastična kruta samogasiva cijev bez halogena za nadžbukno polaganje PCKhf20 (ø20/14,5 mm) | m | 40 |  | 0
| Obujmica za cijevi PNT20, E90 , komplet s vijcima za lim, očuvanje funkcije u požaru 90min - postavljanje na svakih 0,3m | kom | 135 |  | 0
Razvodne kutije:
| ugradna razvodna kutija, tip kao KPZ-1_PO za gipskartonske ili porobetonske zidove, E30, Ø73mm, IP30, Kopos, očuvanje funkcije u požaru 30 min | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2 | Dobava i ugradnja tipkala za isklop u nuždi IP55 | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO A.2.2 |  |  |  | 0
A.2 | ENERGETSKI RAZVOD I ISKLOP U NUŽDI - UKUPNO |  |  |  | 0

## A3_RASVJ-F-III
R. broj stavke | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupna cijena EUR
A.3 | RASVJETA
A.3.1 | Opća rasvjeta
Za svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu je potrebno uračunati potreban montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 5 godina. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom. Estetske karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +- 5 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta i projektanta el. instalacija (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljaka)
S7 | Dobava, montaža na strop i spajanje ugradnog LED rasvjetnog tijela, sa elektronskim napajanjem, stupanj zaštite IP54, instalirana snaga 5W, sastavljenog iz sljedećih elemenata:
| svjetiljka oznake S7 | kom | 15 |  | 0
| zidna svjetiljka, IP55/10WLED/3000K/672lm | kom | 2 |  | 0
| ukupno A.3.1 |  |  |  | 0
Napomena:
Svjetiljke oznake S6 koje su bile definirane glavnim elektrotehničkim projektom tehničkog dnevnika 1009/17-22 se neće montirati. Prije montaže definiranih svjetiljki je potrebno u predmetnim prostorima demontirati postojeće svjetiljke i pripadne sklopke za upravljanje istima
A.3.2 | Sigurnosna rasvjeta
Za svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu je potrebno uračunati potreban montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom. Estetske karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +- 2 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta i projektanta el. instalacija (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljaka)
P1 | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, s uključenim piktogramskim setom, oznake P1:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: 3 sata
- način rada: pripravni/trajni spoj
- maksimalna snaga: 2W
- stupanj električne zaštite: II
- stupanj IP zaštite: IP54
- način ugradnje: stropna/zidna nadgradna
- udaljenost prepoznavanja piktograma: 22m
| komplet | kom | 4 |  | 0
P1d | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, s uključenim piktogramskim setom, oznake P1d:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: 3 sata
- način rada: pripravni/trajni spoj
- maksimalna snaga: 2W
- stupanj električne zaštite: II
- stupanj IP zaštite: IP54
- način ugradnje: stropna ugradna
- udaljenost prepoznavanja piktograma: 22m
| komplet | kom | 2 |  | 0
P6 | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, oznake P6:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- način rada: pripravni/trajni spoj
- maksimalna snaga: 3W
- stupanj rasvijetljenosti: 150lm
- stupanj električne zaštite: II
- stupanj IP zaštite: IP65
- način ugradnje: stropna/ zidna nadgradna
- optika: simetrična
| komplet | kom | 2 |  | 0
P12 | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, oznake P12:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- način rada: pripravni/trajni spoj
- maksimalna snaga: 3W
- stupanj rasvijetljenosti: 240lm
- stupanj električne zaštite: II
- stupanj IP zaštite: IP20
- način ugradnje: stropna nadgradna
- optika: simetrična
| komplet | kom | 16 |  | 0
P12b | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, oznake P12b:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- način rada: pripravni/trajni spoj
- maksimalna snaga: 3W
- stupanj rasvijetljenosti: 240lm
- stupanj električne zaštite: II
- stupanj IP zaštite: IP20
- način ugradnje: stropna ugradna
- optika: simetrična
| komplet | kom | 2 |  | 0
| ukupno A.3.2 |  |  |  | 0
A.3 | RASVJETA - UKUPNO |  |  |  | 0

## A4_INST_MAT_PRIB-F-III
R. broj stavke | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupna cijena EUR
A.4 | INSTALACIJSKI MATERIJAL I PRIBOR
A.4.1 | Dobava, montaža i spajanje slijedećeg instalacionog materijala i pribora:
Materijal uključivo s podžbuknim odnosno nadžbuknim montažnim kutijama te vanjskim ukrasnim okvirima boje po izboru investitora:
| podžbukna jednostruka utičnica, 230V, 16A, IP40 | kom | 8 |  | 0
| podžbukna trostruka utičnica, 230V, 16A, IP40 | kom | 5 |  | 0
| podžbukna jednostruka utičnica, 230V, 16A, IP55 | kom | 5 |  | 0
Ostali materijal:
| kutija za fiksni priključak, 400V, 20A | kom | 1 |  | 0
| infracrveni senzor prisutnosti, 360º, IP40, max 10A, 230V, 7m | kom | 8 |  | 0
| infracrveni senzor pokreta, 180º, IP54, max 1000W, 2-2000lx, 5s - 15min, | kom | 1 |  | 0
| Nadgradni razvodni ormarić veličine za dva modula s vremenskim relejem sa zatezanjem isklopa sljedećih karakteristika: 1P, 16A, 240V | kom | 2 |  | 0
| ukupno A.4.1 |  |  |  | 0
A.4 | INSTALACIJSKI MATERIJAL I PROBOR- UKUPNO |  |  |  | 0

## A5_K_V_C_RK-F-III
R. broj stavke | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupna cijena EUR
A.5 | KABELI, VODIČI, CIJEVI, RAZVODNE KUTIJE
A.5.1 | Dobava te polaganje i spajanje instalacionih vodova sastavljenih od vodiča tipa P i kabela tipa NYM i NYY, te razvodnih kutija. Instalacioni vodovi se polažu u kabelske police te u plastične cijevi dijelom u zidu odnosno podu, a dijelom na zidu odnosno stropu.
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 800 |  | 0
| NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 850 |  | 0
| NYM-J 3x4 mm2 | m | 45 |  | 0
| NYM-J 5x4 mm2 | m | 30 |  | 0
| NYY-J 5x6 mm2 | m | 20 |  | 0
| NYY-J 5x10 mm2 | m | 30 |  | 0
| YSLCY-OZ 3x0,5 mm2 | m | 250 |  | 0
| RE-2Y(St)Yv 2x2x0,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| plastična savitljiva samogasiva cijev bez halogena podžbukna PCShf20 (ø20/13,4 mm) | m | 150 |  | 0
| plastična savitljiva samogasiva cijev bez halogena podžbukna PCShf25 (ø25/17,8 mm) | m | 250 |  | 0
| plastična savitljiva samogasiva cijev bez halogena podžbukna PCS32 (ø32/24,3 mm) | m | 30 |  | 0
| plastična kruta samogasiva cijev bez halogena za nadžbukno polaganje PCKhf20 (ø20/14,5 mm) | m | 250 |  | 0
| plastična kruta samogasiva cijev bez halogena za nadžbukno polaganje PCKhf25 (ø25/19,3 mm) | m | 30 |  | 0
| plastična savitljiva cijev za nadžbukno polaganje "kaoflex" KFX20 (ø25/20 mm) | m | 60 |  | 0
| plastična savitljiva cijev PEHD40 (ø40/32 mm) | m | 10 |  | 0
| ugradna razvodna kutija za šuplje zidove s poklopcem Ø74x50mm, IP20 | kom | 8 |  | 0
| ugradna razvodna kutija za šuplje zidove, dim 105x105x50,IP20 20 lomljivih otvora | kom | 1 |  | 0
| nadžbukna razvodna kutija, dim 72x72x42mm; 4 uvoda; IP40 | kom | 130 |  | 0
| Ostali nespecificirani montažni i spojni materijal i pribor - ukupno | kom | 1 |  | 0
| ukupno A.5.1 |  |  |  | 0
A.5 | KABELI, VODIČI, CIJEVI, RAZVODNE KUTIJE - UKUPNO |  |  |  | 0

## A6_IP-F-III
R. broj stavke | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupna cijena EUR
A.6 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
A.6.1 | Izvedba izjednačenja potencijala metalnih masa šanka. Stavku izvesti prema detalju u prilogu, a stavka obuhvaća:
| kutija za izjednačenje potencijala | kom | 1
| vodič H07V-K 1G 6 mm2 | m | 25
| vodič H07V-K 1G 4 mm2 | m | 25
| plastična savitljiva samogasiva cijev bez halogena podžbukna PCShf20 (ø20/13,4 mm) | m | 12
| ostali neimenovani materijal kao što su obujmice, sredstva za tvrdi lem i ostalo - ukupno | kom | 1
| komplet | kom | 3 |  | 0
A.6.2 | Dobava fleksibilnog Cu voda H07V-K 1G 6 mm2i izrada premosta spojeva metalnih ventilacionih kanala i kabelskih polica (uključivo sav potreban sitni pribor i materijal) | m | 100 |  | 0
A.6.2 | Dobava i ugradnja glavne stezaljke za izjednačenje potencijala sa sljedećim mogućnostima priključka: stezaljka za priključak izvoda iz temeljnog uzemljivača do 30x4mm, deset stezaljki za kruti/fleksibilni vodič od 2,5 do max 95 mm2, odnosno promjer 10mm | kom | 1 |  | 0
A.6.4 | Vod za povezivanje glavne stezaljke za izjednačenje potencijala GSIP i temeljnog uzemljivača
prosječno se polaže:
| traka Inox V4A 30x3,5 mm | m | 4
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.6.7 | Vod za povezivanje glavne stezaljke za izjednačenje potencijala GSIP4 i PE sabirnice razdjelnika R-AV
polaže se:
| vodič H07V-K 1G16 mm2 | m | 2.5
| plastična kruta samogasiva cijev bez halogena za nadžbukno polaganje PCKhf20 (ø20/14,5 mm) | m | 2
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.6 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA - UKUPNO |  |  |  | 0

## C_GROM-F-III
R. broj stavke | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupna cijena EUR
C | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE
C.1 | Dobava i polaganje žice od Al legure Ø8 mm po krovu građevine na odgovarajuće nosače (uključivo i za povezivanje metalnih masa na krovu) | m | 63 |  | 0
C.2 | Dobava i montaža štapne hvataljke od aluminijske legure AlMgSi, Ø16 mm, duljine 300 cm | kom | 3 |  | 0
C.3 | Dobava i polaganje trake od nehrđajućeg čelika Inox V4A 30x3,5 mm u betonskoj ploči temelja (temeljni uzemljivač). Ukoliko je temeljna ploča armirana, stavci pripada i spajanje trake s armaturnim željezom namjenskim spojnicama (cca. 1 spojnica/2 m). | m | 60 |  | 0
C.4 | Demontiranje postojećih gromobranskih odvoda. | kom | 3 |  | 0
C.5 | Izrada gromobranskih odvoda. Upotrebljava se (prosječno po odvodu):
| Al žica Ø8 mm | m | 3.5
| Inox V4A 30x3,5 mm | m | 4
| križna spojnica za spoj s uzemljivačem u tlu | kom | 1
| spojnica žice hvataljke i žice odvoda međusobno | kom | 1
| spojnica žice i trake za mjerni spoj | kom | 1
| komplet | kom | 3 |  | 0
C.6 | Izrada spoja temeljnog uzemljivača sa slivnikom. Upotrebljava se:
| Inox V4A 30x3,5 mm | m | 3
| križna spojnica | kom | 1
| spojnica trake sa slivnikom | kom | 1
| komplet | kom | 3 |  | 0
C.7 | Ostali sitni neimenovani materijal kao elektrode, olovo, bitumen i sl. - ukupno | kom | 1 |  | 0
C.8 | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora uzemljenja, izdavanje uporabnog atesta i revizione knjige te eventualno svođenje otpora u propisane granice - komplet | kom | 1 |  | 0
C | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE - UKUPNO |  |  |  | 0

## D_OSTALO-F-III
R. broj stavke | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupna cijena EUR
D | OSTALO
D.1 | Demontiranje postojećih svjetiljki i pripadnih sklopki u prostorima u kojima su projektirane nove. | kpl | 1 |  | 0
D.2 | Simetriranje strujnih krugova odnosno ujednačavanje opterećenja po fazama | kpl | 1 |  | 0
D.3 | Ispitivanje i kontrola cjelokupne instalacije restorana (uključivo i onog dijela koji je bio i ostao postojeći) obzirom na funkcionalnost, otpor izolacije, zaštitu od kratkog spoja i indirektnog dodira odnosno sve navedeno u 3. poglavlju projekta, te pribavljanje neophodnih atesta za ishođenje uporabne dozvole - ukupno | kom | 1 |  | 0
D.4 | Ispitivanje instalacije slabe struje i izrada ispitnih protokola - ukupno | kom | 1 |  | 0
D | OSTALO - UKUPNO |  |  |  | 0

## E_Faza-II
R. broj stavke | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupna cijena EUR
FAZA II
A.1 | RAZDJELNICI
U cijeni razdjelnika obuhvaćena je dobava, ugradnja i spajanje sa svim potrebnim materijalom prema jednopolnoj shemi, te svim dodatnim sitnim potrošnim materijalom i priborom.
Dimenzije svih razdjelnika prije izrade usaglasiti s projektom interijera odnosno s izvođačima strojarskih i hidro instalacija.
Svaki razdjelnik ima natpisnu ploču sa ugraviranim tekstom (naziv, oznaka, sekcija). Ispod sklopki za strujne krugove postaviti natpisne pločice s oznakom sklopke i strujnog kruga. Ispod svakog osigurača postaviti natpisnu pločicu s oznakom strujnog kruga. Vodiči svih kabela priključuju se na redne stezaljke.
Sa unutrašnje strane razdjelnika izraditi džep za smještaj dokumentacije u koji je izvođač dužan uložiti jednopolnu shemu pripadnog razdjelnika sa svim korekcijama nastalim tokom izvođenja Završnu boju po potrebi usaglasiti sa projektom interijera..
Za sve razdjelnike, a posebno za postojeće kod kojih dio strujnih krugova ostaje kakav jest jer nisu unutar predmeta obuhvata, potrebno je po završetku izrade elektroinstalacija napraviti shemu stvarno izvedenog stanja
Završnu boju razdjelnika po potrebi usaglasiti sa projektom interijera
A.1.1 | Dobava, montaža i spajanje u postojeći glavni razvodni ormar GR u postojećoj građevini (restoran), sljedećeg instalacionog materijala i pribora:
Oprema:
| niskonaponsko visokoučinsko tropolno podnožje NP-1/3, sa visokoučinskim osiguračima 160 A (za ovo se može iskoristiti postojeće rezervno podnožje ako ima dovoljnu nazivnu struju ) | kom | 1
| automatski tropolni osigurač 15kA, C20A | kom | 1
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, ožičenja, opomenske naljepnice, i sl. - ukupno | kom | 1
Cijena komplet sa montažom i spajanjem u postojećem razdjelniku, dodavanjem isklopa u nuždi paralelno i na glavni prekidač razdjelnika GR, te isporukom dopunjene sheme spajanja stvarno izvedenog stanja
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.1.2 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika garaže od suhozida RGAR. Nadgradni razvodni ormar izrađen od tehnoplasta. Ima mogućnost ugradnje brave.
neprozirna vrata, (2x18mod)
Dimenzije: Š x V x D = 426 x 450 x 125 mm
Stupanj mehaničke zaštite: IP40
| Montaža: na zid | kom | 1
Oprema:
| automatski tropolni prekidač nazivne struje 40A, prekidne moći 10kA, C krivulja okidanja, sa daljinskim okidačem i pomoćnim kontaktom | kom | 1
| Strujna zaštitna sklopka25/0,03 A, dvopolna, tip A | kom | 1
| automatski jednopolni osigurač10kA, C6A | kom | 1
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C10A | kom | 5
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C16A | kom | 6
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C25A | kom | 1
| luksomat sa vanjskom sondom, 230V,16/10A, 2-2000lx | kom | 1
| jednopolna tropoložajna sklopka 1-0-2, 250V, 20A | kom | 1
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, ožičenja, opomenske naljepnice, i sl. - ukupno | kom | 1
Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.1.3 | Dobava, montaža i spajanje u postojeći razvodni ormar Višenamjenskog seljačkog prostora R2.2 u postojećoj građevini, sljedećeg instalacionog materijala i pribora:
Oprema:
| automatski tropolni prekidač nazivne struje 40A, prekidne moći 10kA, C krivulja okidanja, sa daljinskim okidačem i pomoćnim kontaktom | kom | 1
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C6A | kom | 1
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C10A | kom | 1
| automatski tropolni osigurač 10kA, C20A | kom | 1
| kombinirano zaštitni prekidač, tip A C16/0,03 A | kom | 2
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, ožičenja, opomenske naljepnice, i sl. - ukupno | kom | 1
Cijena komplet sa montažom i spajanjem u postojećem razdjelniku te isporukom dopunjene sheme spajanja stvarno izvedenog stanja
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.1.4 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika šanka na otvorenom RŠK. Nadgradni razvodni ormar izrađen od tehnoplasta. Ima mogućnost ugradnje brave.
neprozirna vrata, (1x18mod)
Dimenzije: Š x V x D = 426 x 300 x 125 mm
Stupanj mehaničke zaštite: IP40
| Montaža: na zid | kom | 1
Oprema:
| automatski tropolni prekidač nazivne struje 40A, prekidne moći 10kA, C krivulja okidanja, sa daljinskim okidačem i pomoćnim kontaktom | kom | 1
| Strujna zaštitna sklopka 25/0,03 A, dvopolna, tip A, | kom | 1
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C6A | kom | 1
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C10A | kom | 1
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C16A | kom | 4
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C25A | kom | 1
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, ožičenja, opomenske naljepnice, i sl. - ukupno | kom | 1
Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.1.5 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika spremišta za dostavu RSPR. Nadgradni razvodni ormar izrađen od tehnoplasta. Ima mogućnost ugradnje brave.
neprozirna vrata, (1x13mod)
Dimenzije: Š x V x D = 336 x 300 x 123 mm
Stupanj mehaničke zaštite: IP40
| Montaža: na zid | kom | 1
Oprema:
| tropolna rastavna sklopka 0-1, 250V, 32A, | kom | 1
| kombinirano zaštitni prekidač tip A C16/0,03 A | kom | 1
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C10A | kom | 1
| automatski jednopolni osigurač 10kA, C16A | kom | 1
| luksomat sa vanjskom sondom, 230V,16/10A, 2-2000lx | kom | 1
| jednopolna tropoložajna sklopka 1-0-2, 250V, 20A | kom | 1
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, ožičenja, opomenske naljepnice, i sl. - ukupno | kom | 1
Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.1.6 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg priključnog ormarića SRO, IP 44, komplet sa postoljem za ukopavanje
| Dimenzije ormara: Š x V x D = 440 x 654 x 250 mm | kom | 1
Oprema ormara:
| Tropolno visokoučinsko podnožje NP-0/3 komplet sa kratkospojnicima KS0 nazivne struje 160A | kom | 1
| niskonaponsko visokoučinsko tropolno podnožje NP-0/3, sa visokoučinskim osiguračima 40 A | kom | 1
| niskonaponsko visokoučinsko tropolno podnožje NP-0/3, sa visokoučinskim osiguračima 160 A | kom | 1
| kombinirano zaštitni prekidač tip A C16/0,03 A | kom | 1
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, ožičenja, pertinaks, opomenske naljepnice, priključne redne stezaljke i sl. - ukupno | kom | 1
Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja
| komplet | kom | 1 |  | 0
Napomena:
Projektom Autohtonih proizvoda (BP 1009/17, Pitex d.o.o. od veljače 2017.) je instalacija u spremištu projektirana kao jedan strujni krug iz GR, a u ovom projektu je u spremište dodan razdjelnik RSPR zbog toga jer je u ovom projektu projektirana rasvjeta parkirališta.
A.1 | RAZDJELNICI - UKUPNO |  |  |  | 0
A.2 | ENERGETSKI RAZVOD I ISKLOP U NUŽDI
A.2.1 | Stavkom je obuhvaćena dobava napojnih vodova, njihovo polaganje u kabel police i uvlačenje u plastične cijevi te spajanje na obje strane. Stavka obuhvaća i dobavu te polaganje plastičnih cijevi pod žbukom uključivo sa spojnim i montažnim materijalom i priborom.
A.2.1.1 | Napojni vod od postojećeg glavnog razvodnog ormara GR u restoranu do samostojećeg razvodnog ormara SRO
polaže se:
| NYY 4 x 70 mm2 | m | 120
| PEHD cijev ø110 mm | m | 25
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2 | Napojni vod od postojećeg glavnog razvodnog ormara GR u restoranu do razdjelnika spremišta za dostavu RSPR
polaže se:
| NYY 5 x 4 mm2 | m | 45
| PEHD cijev ø50 mm | m | 15
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3 | Napojni vod od samostojećeg razvodnog ormara SRO do razdjelnika garaže RGAR
polaže se:
| NYY 5 x 10 mm2 | m | 40
| PEHD cijev ø75 mm | m | 12
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.2.1.4 | Napojni vod od postojećeg razdjelnika višenamjenskog seljačkog prostor do razdjelnika šanka na otvorenom RŠK
polaže se:
| NYY 5 x 6 mm2 | m | 100
| PEHD cijev ø50 mm | m | 20
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.2.2 | kabel police uključivo sa poklopcima te svim potrebnim montažnim materijalom i priborom:
| PK 100 | m | 50 |  | 0
NAPOMENA:
Kabel police specificirane ovom stavkom odnose se i na polaganje cjelokupne instalacije jake struje
A.2.3 | ISKLOP U NUŽDI
A.2.3.1 | Dobava i polaganje signalnih kabela (vrijede ista pravila polaganja kao i za energetske kabele)
kabeli:
| PP 3x1,5 mm2 | m | 40
Cijevi:
| plastična savitljiva cijev CS20 (ø20/15 mm) | m | 20
| plastična kruta cijev PNT20 (ø20/17 mm) | m | 20
Razvodne kutije:
| nadžbukna razvodna kutija, IP44 | kom | 1
| komplet | kom | 1 |  | 0
A.2.3.2 | Dobava i ugradnja tipkala za isklop u nuždi IP55 | kom | 5 |  | 0
A.2 | ENERGETSKI RAZVOD I ISKLOP U NUŽDI - UKUPNO |  |  |  | 0
A.3 | SVJETILJKE, INSTALACIONI MATERIJAL I PRIBOR
A.3.1 | Dobava, montaža, odnosno ugradnja i spajanje rasvjetnih tijela komplet sa grlima, starterima, predspojnim napravama, izvorima svjetla, čiji odabir vrši investitor. Uz montažu i spajanje, cijenom treba obuhvatiti i sav montažni i spojni materijal i pribor. Sve svjetiljke moraju biti kompenzirane na min. cosφ=0,95
Prije narudžbe obavezno treba usaglasiti točan tip svjetiljki sa nadzornim inženjerom koji je dužan konzultirati projektanta interijera i projektanta el. instalacija. Točnu dispoziciju određuje projektant interijera poštujući tehničke karakteristike svjetiljki.
S1 | Dobava, montaža na strop i spajanje ovjesnog šinskog sustava u kompletu sa LED rasvjetnim tijelom kao tip Miniperfetto, sa elektronskim napajanjem, stupanj zaštite IP20, instalirana snaga 12W, sastavljenog iz sljedećih elemenata:
| -svjetiljka | kom | 24 |  | 0
| -šina 3m | kom | 4 |  | 0
| -šina 2m | kom | 6 |  | 0
| -šina 1m | kom | 2 |  | 0
| -kutni spoj | kom | 12 |  | 0
| -ovjes | kom | 28 |  | 0
S2 | Dobava, montaža na strop i spajanje ovjesnog LED rasvjetnog tijela sa elektronskim napajanjem, stupanj zaštite IP66, instalirana snaga 31W, sastavljenog iz sljedećih elemenata:
| -svjetiljka | kom | 8 |  | 0
| -ovjesna sajla 2m | m | 16 |  | 0
S4 | Dobava, montaža na strop i spajanje ovjesnog LED rasvjetnog tijela, stupanj zaštite IP20, instalirana snaga 6W,sastavljenog iz sljedećih elemenata:
| -svjetiljka | kom | 4 |  | 0
| -izvor svjetlosti | kom | 4 |  | 0
S5 | Dobava, montaža na strop i spajanje ovjesnog LED rasvjetnog tijela, stupanj zaštite IP20, instalirana snaga 15W,sastavljenog iz sljedećih elemenata:
| -svjetiljka | kom | 3 |  | 0
| -izvor svjetlosti | kom | 3 |  | 0
| zidna svjetiljka, IP55/10WLED/3000K/672lm | kom | 5 |  | 0
P1b | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, piktogramski set spada u dodatni ipribor, oznake P1b:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: 3 sata
- način rada: pripravni/trajni spoj
- maksimalna snaga: 3W
- stupanj električne zaštite: II
- stupanj IP zaštite: IP65
- način ugradnje: stropna/zidna nadgradna
- udaljenost prepoznavanja piktograma: 14m
| komplet | kom | 3 |  | 0
P1c | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, piktogramski set spada u dodatni ipribor, oznake P1c:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: 3 sata
- način rada: pripravni/trajni spoj
- maksimalna snaga: 3W
- stupanj električne zaštite: II
- stupanj IP zaštite: IP65
- način ugradnje: zidna nadgradna (L-profil)
- udaljenost prepoznavanja piktograma: 14m
| komplet | kom | 2 |  | 0
P12a | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, oznake P12:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- način rada: pripravni/trajni spoj
- maksimalna snaga: 3W
- stupanj rasvijetljenosti: 240lm
- stupanj električne zaštite: II
- stupanj IP zaštite: IP20
- način ugradnje: stropna nadgradna
- optika: simetrična
| komplet | kom | 3 |  | 0
P6 | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, oznake P6:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- način rada: pripravni/trajni spoj
- maksimalna snaga: 3W
- stupanj rasvijetljenosti: 150lm
- stupanj električne zaštite: II
- stupanj IP zaštite: IP65
- način ugradnje: stropna/ zidna nadgradna
- optika: simetrična
| komplet | kom | 2 |  | 0
V5 | Dobava, montaža, sidrenje i spajanje rasvjetnog stupa visine 6 metara, od nehrđajučeg materijala, u kompletu sa LED rasvjetnim tijelom, sa elektronskim napajanjem, stupanj zaštite IP66, instalirana snaga 25W, sastavljenog iz sljedećih elemenata:
| -stup visine 6m | kom | 7 |  | 0
| -svjetiljka | kom | 7 |  | 0
| ukupno A.3.1 |  |  |  | 0
A.3.2 | Dobava, montaža i spajanje slijedećeg instalacionog materijala i pribora:
Materijal uključivo sa podžbuknim odnosno nadžbuknim montažnim kutijama te vanjskim ukrasnim okvirima boje po izboru investitora:
| podžbukna serijska sklopka, sa ugradnom kutijom i okvirom | kom | 1 |  | 0
| nadžbukna obična sklopka, sa montažnim kućištem, IP40 | kom | 2 |  | 0
| nadžbukna serijska sklopka, sa montažnim kućištem, IP40 | kom | 7 |  | 0
| podžbukna utičnica sa zaštitnim kontaktom,IP40 | kom | 5 |  | 0
| podžbukna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP55 | kom | 2 |  | 0
| nadžbukna utičnica sa zaštitnim kontaktom, s montažnim kućištem, IP40 | kom | 25 |  | 0
ostali materijal i pribor:
| infracrveni senzor pokreta 230v, 10A, 180º, IP54 | kom | 2 |  | 0
| Ostali nespecificirani montažni i spojni materijal i pribor - ukupno | kom | 1 |  | 0
| ukupno A.3.2 |  |  |  | 0
A.3 | SVJETILJKE, INSTALACIONI MATERIJAL I PRIBOR - UKUPNO |  |  |  | 0
A.4 | KABELI, VODIČI, CIJEVI, RAZVODNE KUTIJE
A.4.1 | Dobava te polaganje i spajanje instalacionih vodova sastavljenih od vodiča tipa P i kabela tipa PP i NYY, te razvodnih kutija. Instalacioni vodovi se polažu manjm dijelom u plastične cijevi u zidu odnosno stropu, a većim nadžbukno pomoću OG obujmica i u kabel police pod spuštenim stropom te u parapetne i podne instalacijske kanale
Vodovi:
| PP 2x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| PP 3x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| PP 4x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| PP 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| PP 3x2,5 mm2 | m | 300 |  | 0
| NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| LiYCY2x1,00mm2 | m | 20 |  | 0
Cijevi:
| plastična savitljiva cijev CS20 (ø20/16 mm) | m | 20 |  | 0
| plastična savitljiva cijev CS25 (ø25/19 mm) | m | 40 |  | 0
| plastična kruta cijev PNT20 (ø20/17 mm) | m | 140 |  | 0
| plastična kruta cijev PNT25 (ø25/21 mm) | m | 160 |  | 0
Razvodne kutije:
| nadžbukna razvodna kutija, IP44 | kom | 20 |  | 0
| podžbukna razvodna kutija RK21 (ø80 mm) | kom | 5 |  | 0
| Ostali nespecificirani montažni i spojni materijal i pribor - ulupno | kom | 1 |  | 0
| ukupno A.4.1 |  |  |  | 0
A.4 | KABELI, VODIČI, CIJEVI, RAZVODNE KUTIJE - UKUPNO |  |  |  | 0
A.5 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
A.5.1 | Dobava i ugradnja glavne stezaljke za izjednačenje potencijala, podžbukne, sa sljedećim mogućnostima priključka: stezaljka za priključak izvoda iz temeljnog uzemljivača do širine 30mm, četiri stezaljke za vodič do 16 mm2 | kom | 1 |  | 0
A.5.2 | Dobava i ugradnja glavne stezaljke za izjednačenje potencijala, nadžbukne, sa sljedećim mogućnostima priključka: stezaljka za priključak izvoda iz temeljnog uzemljivača do 30x4mm, deset stezaljki za kruti/fleksibilni vodič od 2,5 do max 95 mm2, odnosno promjer 10mm | kom | 2 |  | 0
A.5.3 | Vod za povezivanje glavne stezaljke za izjednačenje potencijala i temeljnog uzemljivača
polaže se:
| traka Inox V4A 30x3,5 mm | m | 3
| komplet | kom | 3 |  | 0
A.5.4 | Vod za povezivanje glavne stezaljke za izjednačenje potencijala i PE sabirnice pripadnog razdjelnika
polaže se:
| vodič 1xP/F-Y 16 mm2 | m | 3
| komplet | kom | 3 |  | 0
A.5.5 | Dobava fleksibilnog Cu voda i izrada spoja ostalih metalnih instalacijskih cjevovoda s glavnom stezaljkom za izjednačenje potencijala
polaže se:
| vodič 1xP/F 10 mm2 | m | 20
| plastična savitljiva cijev CS25 (ø25/19 mm) | m | 20
| komplet | kom | 3 |  | 0
A.5.6 | Dobava fleksibilnog voda Cu 1xP/F 10 mm2 i izrada premosta spojeva metalnih ventilacionih kanala i kabelskih polica (uključivo sav potreban sitni pribor i materijal) | m | 50 |  | 0
A.5.7 | Ostali sitni neimenovani materijal kao elektrode, olovo, bitumen, razne spojnice i sl. - ukupno | kom | 1 |  | 0
A.5 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA - UKUPNO |  |  |  | 0
A | JAKA STRUJA - UKUPNO |  |  |  | 0
C | INSTALACIJA GROMOBRANA
C.1 | Dobava i polaganje žice od aluminijske legure Ø8 mm po krovu građevine na odgovarajuće nosače (uključivo i za povezivanje metalnih masa na krovu). | m | 50 |  | 0
C.2 | Dobava i polaganje trake od nehrđajućeg čelika Inox V4A 30x3,5 mm u betonskoj ploči temelja (temeljni uzemljivač). Ukoliko je temeljna ploča armirana, stavci pripada i spajanje trake s armaturnim željezom namjenskim spojnicama (cca. 1 spojnica/2 m). | m | 120 |  | 0
C.3 | Dobava i polaganje trake od nehrđajućeg čelika Inox V4A 30x3,5 mm u zemljani kanal (uz kabel od GR do SRO odnosno RSPR te uz kabele rasvjete parkirališta), uključivo spajanje projektirane trake s postojećim i projektiranim temeljnim uzemljivačima na obje strane | m | 301 |  | 0
C.4 | Izrada gromobranskih odvoda. Upotrebljava se (prosječno po odvodu):
| Al žica Ø8 mm | m | 2
| Inox V2 30x3,5 mm | m | 3
| križna spojnica | kom | 1
| spojnica žica | kom | 1
| spojnica žice i trake za mjerni spoj | kom | 1
| komplet | kom | 1 |  | 0
C.5 | Pregled, ispitivanje, mjerenje na cjelokupnoj gromobranskoj instalaciji, izdavanje uporabnog atesta i dopuna revizione knjige te eventualno smanjivanje otpora u propisane granice. - ukupno | kom | 1 |  | 0
C | INSTALACIJA GROMOBRANA - UKUPNO |  |  |  | 0
D | OSTALO
D.1 | Iskop kanala u kamenitom tlu za polaganje kabela od GR do SRO kao i cijevi za TK kabele od postojeće priključne točke u restoranu do zdenca ZD2. Nakon polaganja inox trake uzemljivača na dno te kabela i PEHD cijevi na posteljicu od finog pijeska, i pokrivanja istim, ponovno zatrpavanje kanala i nabijanje tla motornim nabijačem.
presjek kanala:
| širina | m | 0.6
| dubina | m | 0.8
Stavka uključuje:
cijev PEHD ø50 mm x 2 kom (za TK kabele)
fini pijesak (10 cm ispod i 10 cm iznad kabela)
materijal iz iskopa
plastični štitnici
upozoravajuća traka
| komplet | m | 100 |  | 0
Napomena:
U ovaj kanal će se polagati i kabeli za proširenje sustava dojave požara na "Brdo" i "Autohtone proizvode" koji su određeni posebnim projektom pa o tome treba voditi računa
D.2 | Iskop kanala u kamenitom tlu za polaganje kabela od GR do RSPR. Nakon polaganja inox trake uzemljivača na dno te kabela na posteljicu od finog pijeska, i pokrivanja istim, ponovno zatrpavanje kanala i nabijanje tla motornim nabijačem.
presjek kanala:
| širina | m | 0.3
| dubina | m | 0.8
Stavka uključuje:
fini pijesak (10 cm ispod i 10 cm iznad kabela)
materijal iz iskopa
plastični štitnici
upozoravajuća traka
| komplet | m | 30 |  | 0
D.3 | Iskop kanala u kamenitom tlu za polaganje kabela za vanjsku rasvjetu (parkiralište). Nakon polaganja inox trake uzemljivača na dno te kabela na posteljicu od finog pijeska, i pokrivanja istim, ponovno zatrpavanje kanala i nabijanje tla motornim nabijačem.
presjek kanala:
| širina | m | 0.3
| dubina | m | 0.8
Stavka uključuje:
fini pijesak (10 cm ispod i 10 cm iznad kabela)
materijal iz iskopa
plastični štitnici
upozoravajuća traka
| komplet | m | 200 |  | 0
presjek kanala:
| širina | m | 0.3
| dubina | m | 1.2
Stavka uključuje:
cijev PEHD ø50 mm
obloga betonom debljine 10 cm oko cijevi
materijal iz iskopa
upozoravajuća traka
| komplet | m | 30 |  | 0
D.4 | Iskop kanala u kamenitom tlu za polaganje kabela za napajanje RŠK. Nakon polaganja kabela na posteljicu od finog pijeska, i pokrivanja istim, ponovno zatrpavanje kanala i nabijanje tla motornim nabijačem.
presjek kanala:
| širina | m | 0.3
| dubina | m | 0.8
Stavka uključuje:
fini pijesak (10 cm ispod i 10 cm iznad kabela)
materijal iz iskopa
plastični štitnici
upozoravajuća traka
| komplet | m | 40 |  | 0
D.5 | Izrada betonskog kabelskog zdenca (prolazni na kabelskoj trasi) unutrašnjih dimenzija šxdxv= 70x80x80 cm uključivo s metalnim poklopcem | kom | 2 |  | 0
D.6 | Ispitivanje i kontrola instalacije obzirom na funkcionalnost, otpor izolacije, zaštitu od kratkog spoja i indirektnog dodira i dr., te pribavljanje neophodnih atesta za ishođenje uporabne dozvole. - ukupno | kom | 1 |  | 0
D | OSTALO - UKUPNO |  |  |  | 0
E | REKAPITULACIJA - FAZA II
A | JAKA STRUJA - UKUPNO |  |  |  | 0
C | INSTALACIJA GROMOBRANA - UKUPNO |  |  |  | 0
D | OSTALO - UKUPNO |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE FAZA II - UKUPNO |  |  |  | 0

## F_rekapitulacija-F-III
F | REKAPITULACIJA
A | JAKA STRUJA - UKUPNO | 0
C | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE - UKUPNO | 0
D | OSTALO - UKUPNO | 0
E | FAZA II | 0
| ELEKTROINSTALACIJE - UKUPNO | 0
(neto – bez PDV)